## IDRICI (hidden)
coef. Agg. Istat. | 1.0244
IDRANTI | n
0
V unitario | 2000
V totale | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SPK soffitto LH | mq
0
Staz.Contr. | 0
V tot.Staz.Contr. | 0
V unitario SPK | 200
V totale SPK | 0
V totale SC+ SPK | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SPK soffitto OH | mq
0
Staz.Contr. | 0
V tot.Staz.Contr. | 0
V unitario SPK | 200
V totale SPK | 0
V totale SC+ SPK | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SPK soffitto HH | mq
0
Staz.Contr. | 0
V tot.Staz.Contr. | 0
V unitario SPK | 200
V totale SPK | 0
V totale SC+ SPK | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SPK soffitto ESFR | mq
0
Staz.Contr. | 0
V tot.Staz.Contr. | 0
V unitario SPK | 250
V totale SPK | 0
V totale SC+ SPK | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SPK nei Rack | n. pallets
0
V unitario SPK | 100
V totale SPK | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
Gruppi pompe | m3/h >50
1 endo + elet + jokey | 0
V totale | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
Gruppi pompe | m3/h > 50
2 endo + jokey | 0
V totale | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
Serbatoi idrici | m3 > 100
cilindrici esterni | 0
V totale | 0 | 0
G | 0.144
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0

## PASSIVA (hidden)
coef. Agg. Istat. | 1.0244
PROTEZIONE REI | mq
0
Valore unitario | 300
V totale | 0 | 0
G | 0.207
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0

## ATTIVA (hidden)
coef. Agg. Istat. | 1.0244
PORTE REI | n
CHIUSURA Irai | 0
Valore unitario | 1200
V | 0 | 0
G | 0.162
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
SERRANDE EI | n
0
Valore unitario | 500
V totale | 0 | 0
G | 0.162
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0

## IMPIANTI (hidden)
coef. Agg. Istat. | 1.0244
Impianti EFC | mq
0
V unitario | 10
V totale | 0 | 0
G | 0.153
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
IMPIANTI IRAI | mq
0
Valore unitario | 20
V | 0 | 0
G | 0.234
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
IMPIANTI EVAC | mq
0
Valore unitario | 10
V | 0 | 0
G | 0.234
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0
G.ELETTROGENO | kVA
0
0
V | 0 | 0 | 0
G | 0.153
P | 0.20411 | 0.20411
CP | 0 | 0

## Calcolo CP
| RINNOVO PERIODICO vers. 2026 | [5 empty] | indice Istat
| Inserire i valori Istat attuali nelle celle verdi qui a lato. | [5 empty] | anno 1995 | gennaio 2026
| Solo le celle verdi, arancioni ed azzurre sono attive, tutte le altre sono bloccate | [5 empty] | 100 | 121.8
| Inserire l'estensione della area o degli elementi: si otterrà una stima del CP |  |  |  |  | Inserire il Valore V a consuntivo: si otterà il CP corrispondente
IMPIANTI | IMPIANTI EFC | m2 | Superfice servita | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  |  | importo stima | 0 | 0 |  | 0 | MAX CP | 0
| IMPIANTI IRAI | m2 | Superfice servita | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  |  | importo stima | 0 | 0 |  | 0 | MAX CP | 0
| IMPIANTI EVAC | m2 | Superfice servita | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| G.ELETTROGENO | kVA | Potenza fornita | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
IMPIANTI IDRICI | IDRANTI | n erogatori | UNI 45 UNI 70, AA | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  |  | importo stima | 0 | 0 |  | 0 | MAX CP | 0
| SPK soffitto LH | m2 | Superfice protetta | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| SPK soffitto OH | m2 | Superfice protetta | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| SPK soffitto HH | m2 | Superfice protetta | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  |  | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| SPK soffitto ESFR | m2 | Superfice protetta | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| SPK nei Rack | n. | Pallets | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  |  | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| Gruppi pompe | m3/h | valori > 50 m3/h | V | CP | VALORE consuntivo | CP
| 1 endo + elet + jokey |  | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| Gruppi pompe | m3/h | valori > 50 m3/h | V | CP | VALORE consuntivo | CP
| 2 endo + jokey | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| Serbatoi idrici | m3 | valori > 100 m3 | V | CP | VALORE consuntivo | CP
| cilindrici esterni |  | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
PROTEZIONE PASSSIVA | PROTEZIONI REI | m2 | Superfice protetta | V | CP | VALORE consuntivo | CP
|  | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
PROTEZIONE ATTIVA | PORTE REI | n | Numero porte | V | CP | VALORE consuntivo | CP
| CHIUSURA Irai | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
| SERRANDE EI | n | Numero serrande | V | CP | VALORE consuntivo | CP
| Motorizzate | 0 | importo stima | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX CP | 0
|  |  |  | PREVENT. | 0 | CONSUNTIVO | 0 | MAX CP | 0
ONERI DISCREZIONALI
| Trasferta ed oneri viaggio -valore minimo |  |  | 204.878 | 0 |  |  |  | 0
Predisposzione documentazione amministrativa, inoltro alla
| Committenza -valore minimo |  |  | 307.3171 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTALE PREVENT. | 0 | TOTALE CONSUNTIVO CP | 0 | TOTALE MAX CP | 0
CP.F4.VVF.2026.xlsx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## Tabella 1
Attività parziali RINNOVO PERIODICO
Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 4 e relativo coefficiente Xi del CP compreso oneri
% | Passo |  | si/no si=compresa | Xi | risultante
10% | a) | Preliminari amministrative a cura del Professionista incaricato e riscontri Committenza.
| a.1) | Compilazione del modello Rinnovo Periodico ed inoltro alla Committenza per la firma del titolare. In questo passo, dovranno essere palesate dalla Committenza le attività soggette e le SCIAVVF precedenti fornendone copia insieme alle AsseverazioniVVF allegate e sulla base di queste dichiarando a firma del Titolare, l'assenza delle variazioni di sicurezza, di aver assolto agli obblighi gestionali e di mantenimento in efficienza dei presidi antincendio. | si | 5% | 10%
| a.2) | Indicazioni, alla Committenza, sui diritti richiesti dai VVF per le attività indicate in SCIAVVF ed acquisizione dell'attestazione di versamento. | si | 5%
20% | b) | Documentazioni preliminari a carico Committenza.
| b.1) | Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione progettuale relativa agli impianti di protezione attiva, il relativo manuale di manutenzione ed il registro delle verifiche e controlli manutentivi previsti e quanto dichiarato nelle precedenti Asseverazioni VVF. Una descrizione più precisa viene prodotta nella tabella 2 che si riferisce alle tipologie di impianti. | si | 10% | 20%
| b.2) | Ottenimento, dietro esplicita richiesta, della documentazione progettuale relativa ai sistemi e prodotti di protezione passiva di opere e strutture portanti ai fini di assicurare la resistenza al fucoco necessaria così come dichiarato nella SCIAVVF originaria e relativa AsseverazioneVVF . | si | 10%
70% | c) | Valutazione del Professionista incaricato
| c.1) | Sopralluogo/ghi di verifica e controllo dell'efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva di cui al possa b.1) così come di protezione passiva di cui al passo b.2) atti ad accertare le caratteristiche richieste, con assistenza tecnica e strumentale del personale di manutenzione e gestione della protezione attiva e passiva in oggetto, per tutta la durata ritenuta necessaria dal professionista. | si | 60% | 70%
| c.3) | Nel caso di esito negativo del passo c.1) il Professionista incaricato comunicherà l'impossibilità di procedere alla AssevazioneVVF indicando soluzioni per addivenire alla regolarità antincendio. La prestazione di Rinnovo periodico si interrompe lasciando aperte diverse e più articolate prestazioni che esulano da quelle oggetto dell'incarico professionale. | non considerata
| c.4) | Compilazione e sottoscrizione di AsseverazioneVVF completandola con la documentazione richiesta dai VVF ed inoltro secondo le disposizioni di legge ed invio alla Committenza della attestazione di deposito, tale atto costituisce contestuale autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai fini antincendio. | si | 10%
100% | SOMMANO |  |  |  | 100%
CP.F4.VVF.2026.xlsx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## si-no (hidden)
si
no

## Tabella 2
Attività specifiche RINNOVO PERIODICO
Tabella 2. - Elenco prestazioni Fase 4 secondo specificità rinnovo
b.0. | Acquisizione precedente CPI o SCIAVVF con i relativi documenti probatori relativi agli impianti di protezione attiva come indicati nelle successive righe da b.1) a b.8)
b.1. | EFC
IMPIANTI | b.1.1 | acquisizioni | - progetto di dimensionamento o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.1.2 | acquisizioni | - schemi con dimensioni, posizioni e caratteristiche a seguito collaudo o precedente rinnovo
| b.1.3 | acquisizioni | - tavole di piano/i con la numerazione degli erogatori e loro tipologia
| b.1.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.1.6 | azioni | + controllo visivo di tutti gli EFC (dimensioni, caratteristiche, posizionamento conforme ecc.)
| b.1.7 | azioni | + collaudo EFFC, loro prova e verbalizzazione risultati
| b.1.8 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.2. | IRAI
IMPIANTI | b.2.1 | acquisizioni | - progetto esecutivo as built o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.2.2 | acquisizioni | - classificazione del rischio e scelta tipologia, verifica conformità e norma riferimento
| b.2.3 | acquisizioni | - scheda riassuntiva tipo impianto, centrale controllo e segnalazione
| b.2.4 | acquisizioni | - relazione tecnico-descrittiva tavole, consistenza, identificazione zone e scelta dispositivi
| b.2.5 | acquisizioni | - schema blocchi, interconnessione logica, funzionalità sistema, modalità gestione e tempi
| b.2.6 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.2.7 | azioni | + controllo centrale, controllo linee e componenti con supporto manutentore
| b.2.8 | azioni | + controllo funzionale sistema e misure udibilità allarmi con supporto manutentore
| b.2.9 | azioni | + prova impianto con prove in bianco allarmi ed asservimenti e temporizzazioni
| b.2.10 | azioni | + verifica istruzioni e formazione personale secondo DVR
| b.2.11 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.3. | EVAC
IMPIANTI | b.3.1 | acquisizioni | - progetto esecutivo as built o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.3.2 | acquisizioni | - classificazione del rischio e scelta tipologia, verifica conformità e norma riferimento
| b.3.3 | acquisizioni | - scheda riassuntiva tipo impianto, centrale controllo e segnalazione
| b.3.4 | acquisizioni | - relazione tecnico-descrittiva tavole, consistenza, identificazione zone e scelta dispositivi
| b.3.5 | acquisizioni | - schema blocchi, interconnessione logica, funzionalità, modalità gestione e tempi
| b.3.6 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.3.7 | azioni | + controllo centrale, controllo linee e componenti con supporto manutentore
| b.3.8 | azioni | + controllo funzionale sistema e misure udibilità allarmi con supporto manutentore
| b.3.9 | azioni | + prova impianto con prove in bianco allarmi ed asservimenti e temporizzazioni
| b.3.10 | azioni | + verifica istruzioni e formazione personale secondo DVR
| b.3.11 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.4. | Elettrogeno antincendio
IMPIANTI | b.4.1 | acquisizioni | - progetto originale o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.4.2 | acquisizioni | - impianti serviti e loro elencazione con individuazione almeno descrittiva
| b.4.3 | acquisizioni | - tavola d'insieme con collocazione, quadri di comando, alimentazione ecc.
| b.4.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.4.5 | azioni | + controllo visivo presenza schemi, pulsanti o sganci elettrici segnalati
| b.4.6 | azioni | + prova impianto con controlloaccensione e spegnimento automatico e forzato
| b.4.7 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.5. | idranti
IMPIANTI IDRICI | b.5.1 | acquisizioni | - progetto di dimensionamento o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.5.2 | acquisizioni | - tavola schemi con diametri e portate seguito collaudo o precedente rinnovo
| b.5.3 | acquisizioni | - tavole di piano/i con la numerazione degli erogatori e loro tipologia
| b.5.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.5.5 | azioni | + controllo visivo di tutti gli erogatori (lancia, manichetta, azionamento valvola ecc.)
| b.5.6 | azioni | + posizionamento conforme, accessibilità, connesione all'uso, cassetta, completezza ecc.
| b.5.7 | azioni | + individuazione erogatori più sfavoriti da collaudo, loro prova e verbalizzazione risultati
| b.5.8 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.6. | Sprinkler
IMPIANTI IDRICI | b.6.1 | acquisizioni | - progetto di dimensionamento o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.6.2 | acquisizioni | - classificazione del rischio e scelta tipologia, verifica conformità
| b.6.3 | acquisizioni | - tavola schemi P&I con diametri e portate seguito collaudo o precedente rinnovo
| b.6.4 | acquisizioni | - tavole di piano/i con la numerazione degli erogatori SPK e loro tipologia
| b.6.5 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.6.6 | azioni | + controllo visivo di tutti gli erogatori SPK
| b.6.7 | azioni | + controllo presenza schemi, valvole lucchettate aperte e chiuse, prove endotermici
| b.6.8 | azioni | + prova impianto con prove in bianco stazioni controllo ed allarmi ed asservimenti
| b.6.9 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.7. | Gruppi pompe
IMPIANTI IDRICI | b.7.1 | acquisizioni | - progetto di dimensionamento o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.7.2 | acquisizioni | - impianti serviti e loro individuazione
| b.7.3 | acquisizioni | - tavola schemi P&I con diametri e portate seguito collaudo o precedente rinnovo
| b.7.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.7.5 | azioni | + controllo presenza schemi, valvole lucchettate aperte e chiuse, prove endotermici
| b.7.6 | azioni | + controllo visivo e funzionamento (reintegro e tempi) allarmi e asservimenti
| b.7.7 | azioni | + prova impianto con controllo curve originali e/o precedenti prove
| b.7.8 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
b.8. | Serbatoio idrico
IMPIANTI IDRICI | b.8.1 | acquisizioni | - progetto di dimensionamento o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| b.8.2 | acquisizioni | - impianti serviti e loro individuazione
| b.8.3 | acquisizioni | - tavola schemi con P&I diametri e portate seguito collaudo o precedente rinnovo
| b.8.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| b.8.5 | azioni | + controllo visivo e funzionamento (marcia ed arresto) ed allarmi e asservimenti
| b.8.6 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
| b.8.7 | azioni | + prova impianto con controllo curve originali e/o precedenti prove
| b.8.8 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
c.0. | Acquisizione precedente CPI o SCIAVVF con i relativi documenti probatori dei sistemi e prodotti di protezione passiva di opere portanti ai fini di assicurare la resistenza al fuoco come indicato in c.1)
c.1. | Protezione passiva
PROTEZIONE PASSIVA | c.1.1 | acquisizioni | - progetto originale o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| c.1.2 | acquisizioni | - documentazione certificativa (Cert.REI adottata nella Asseverazione) e documentazione valutativa
| c.1.3 | acquisizioni | - tavola d'insieme con collocazione dell'elemento portante protetto ai fini resistenza al fuoco.
| c.1.4 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità
| c.1.5 | azioni | + controllo dell'elemento di protezione e verifiche funzionalità ed efficienza
| c.1.6 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
d.0. | Acquisizione precedente CPI o SCIAVVF con i relativi documenti probatori dei sistemi e prodotti di protezione passiva azionati tramite IRAI, come indicato in d.1) e d.2)
d.1. | Serranda TF
CHIUSURE AUTOM. | d.1.1 | acquisizioni | - progetto esecutivo as built o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| d.1.2 | acquisizioni | - ubicazione ed identificazione alfanumerica con tavola di riferimento, tipologia
| d.1.3 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità funzionamento
| d.1.4 | azioni | + prova dispositivo da centrale e pulsante, allarme asservimenti e temporizzazioni
| d.1.5 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
d.2. | Porte chiusura automatica sotto IRAI
CHIUSURE AUTOM. | d.2.1 | acquisizioni | - progetto esecutivo as built o progetto ultimo di aggiornamento completo di:
| d.2.2 | acquisizioni | - ubicazione ed identificazione alfanumerica con tavola di riferimento, tipologia
| d.2.3 | acquisizioni | - acquisizione verbali di manutenzione e controllo regolarità funzionamento
| d.2.4 | azioni | + prova dispositivo da centrale e pulsante, allarme asservimenti e temporizzazioni
| d.2.5 | azioni | + stesura relazione finale e considerazioni
CP.F4.VVF.2026.xlsx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## Tabella 3
Parametri di calcolo CP RINNOVO PERIODICO
Tabella 3. - Elenco parametri di calcolo CP per differenti prestazioni
|  |  | G | Q | risultante ΣQ x G
DM 17.6.2016 | IA.02 | Impianti EFC, G.Elettrogeni | 0.85
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 0.153
DM 17.6.2016 | IA.04 | Impianti IRAI,EVAC | 1.3
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 0.234
DM 17.6.2016 | DO.5 | Impianti idrici antincendio | 0.8
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 0.144
DM 17.6.2016 | S.06 | Elementi strutturali e di compartimentazione passiva | 1.15
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 0.207
DM 17.6.2016 | S.04 | Elementi di compartimentazione attiva (serrande, porte automatiche ecc) | 0.9
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 0.162
CP.F4.VVF.2026.xlsx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## Foglio5 (hidden)
impianti | Idranti (numero di attacchi autopompa + naspi + UNI 45 + UNI 70)
impianti | Impianti Sprinkler (numero di impianti)
impianti | Lama d'aqua diluvio
impianti | Gruppi di pompaggio (numero di gruppi)
impianti | Serbatoio idrico (numero di serbatoi)
impianti | Impianto EVAC (numero di impianti)
impianti | Impianto rivelazione (numero di impianti)
impianti | Impianto allarme incendio (già compreso nella rivelazione se presente)
Protezione passiva | compartimentazione pareti
Protezione passiva | compartimentazione orizzontale soffitto
Protezione passiva | compartimentazione orizzontale pavimento
Protezione passiva | Porte Tagliafuoco
Protezione passiva | Sigillatura transiti impiantistici, collari ecc.
Protezione attiva | Serranda TF (numero di elementi)
Porte a chiusura automatica sotto IRAI (numero di porte)
Altro impianto (rivelazione gas, efc, ecc..) (numero di impianti)
Gruppo elettrogeno ai fini antincendio (numero di gruppi)
Protezione passiva elemento portante (numero di elementi)